|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки: | Орган государственного контроля: | Цели, задачи и предмет проверки: | Выявленные нарушения: | Срок выполнения | Результаты выполнения |
| 14.03.2022 -25.03.2022 | Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Пыщугского, Межевского и Кологривского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области | Требования пожарной безопасности | В здании учреждения, в отделении милосердия проводка выполнена по горючему основанию  Отсутствует (аварийное) эвакуационное освещение на путях эвакуации в отделении милосердия и в психоневрологическом отделении.  В отделении милосердия отсутствуют противопожарные преграды (двери) пожарных отсеков.  В психоневрологическом отделении на лестничных клетках отсутствуют двери и устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. | 16.01.2023 | Частично выполнено. Заключен договор на приобретение и установку противопожарных дверей. |
| 01.03.2022-15.03.2022 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Костромской области в Шарьинском районе | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований | Замеры освещенности на медицинском посту, в комнатах 1,2, в отделении милосердия в комнате 2, на пищеблоке в моечной для посуды довести до гигиенических нормативов.  Обеспечить проветривание жилых комнат. Помещения жилых комнат оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха.  Стены в помещении ванной комнаты на высоту 1,8 м облицевать материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.  Помещение пищеблока, где осуществляется приготовление холодных блюд оборудовать бактерицидными облучателями.  Помещения пищеблока (моечная для посуды и горячий цех) оборудовать локальными вытяжными системами.  Оборудовать моечную для мытья столовой посуды. | 01.04.2023 | Освещенность доведена до гигиенических нормативов.  Во всех комнатах обеспечено проветривание (форточки)  Помещения оборудованы переносными бактерицидными рециркуляторами.  Помещение пищеблока, где осуществляется приготовление холодных блюд оборудовано бактерицидными облучателями.  Моечная для мытья столовой посуды оборудована в соответствии с требованиями |