|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки: | Орган государственного контроля: | Цели, задачи и предмет проверки: | Выявленные нарушения: | Срок выполнения | Результаты выполнения |
| 14.03.2022 -25.03.2022 | Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Пыщугского, Межевского и Кологривского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Костромской области | Требования пожарной безопасности | В здании учреждения, в отделении милосердия проводка выполнена по горючему основаниюОтсутствует (аварийное) эвакуационное освещение на путях эвакуации в отделении милосердия и в психоневрологическом отделении.В отделении милосердия отсутствуют противопожарные преграды (двери) пожарных отсеков.В психоневрологическом отделении на лестничных клетках отсутствуют двери и устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. |  16.01.2023 | Частично выполнено. Заключен договор на приобретение и установку противопожарных дверей. |
| 01.03.2022-15.03.2022 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Костромской области в Шарьинском районе  | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований  | Замеры освещенности на медицинском посту, в комнатах 1,2, в отделении милосердия в комнате 2, на пищеблоке в моечной для посуды довести до гигиенических нормативов.Обеспечить проветривание жилых комнат. Помещения жилых комнат оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха.Стены в помещении ванной комнаты на высоту 1,8 м облицевать материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств.Помещение пищеблока, где осуществляется приготовление холодных блюд оборудовать бактерицидными облучателями.Помещения пищеблока (моечная для посуды и горячий цех) оборудовать локальными вытяжными системами.Оборудовать моечную для мытья столовой посуды.  | 01.04.2023 | Освещенность доведена до гигиенических нормативов.Во всех комнатах обеспечено проветривание (форточки)Помещения оборудованы переносными бактерицидными рециркуляторами.Помещение пищеблока, где осуществляется приготовление холодных блюд оборудовано бактерицидными облучателями.Моечная для мытья столовой посуды оборудована в соответствии с требованиями |